罗定市人民医院
2027年度医用瓶装气体采购需求
供应商资格条件
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、本项目的特定资格要求：
（1）满足以下两项中任意一项要求：
①如为生产厂商：投标人具有有效的《药品生产许可证》、《危险化学品登记证》、《安全生产许可证》，许可范围包括医用氧气、高纯二氧化碳、高纯乙炔气、氦气、标准气（详见采购清单列表的技术参数）；
②如为经销商：投标人具有有效的《药品生产许可证》或《药品经营许可证》、《危险化学品经营许可证》，许可范围包括医用氧气、高纯二氧化碳、高纯乙炔气、氦气、标准气（详见采购清单列表的技术参数）；
（2）所投医用瓶装气体有效期内的《药品注册证》或《药品注册批件》或《药品再注册批件》或《药品补充申请批准通知书》，须含有批准文号；
（3）投标人具有有效的《气瓶充装许可证》，（如投标人符合《特种设备生产和充装单位许可规则TSG07-2019》2.2.4.2 条规定许可条件允许共享的，应当按规定提供《气瓶充装许可证》，并出具允许共享的证明材料）；
（4）投标人或委托的运输单位必须具有有效的《道路运输经营许可证》（经营范围需包含：危险货物运输2类2项）或《道路危险货物运输许可证》。
3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。
4、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本次采购活动。


	序号
	标的名称
	数量
	技术参数

	1
	2027年度医用瓶装气体
	1批
	一、项目概况
1、 罗定市人民医院拟采购医用瓶装气体一批，数量为预估，供应商根据采购人需求分批送货，根据实际用量据实结算。
2、 交付地点：罗定市人民医院，采购人指定地点。
二、采购清单
	序号
	产品名称
	规格
	单位
	预估数量
	规格及参数要求

	1
	医用氧气
	40L，静止压力
（20℃）≥12.5MPa

	瓶
	[bookmark: _GoBack] 800
	1. 执行标准：《中华人民共和国药典》，氧纯度≥99.5%；
2. 20℃静置压力≥12.5MPa；
3. 气瓶符合 GB/T 5099.3 钢质无缝气瓶要求，在检验有效期内，瓶体标识清晰；
4. 杂质控制：CO₂≤0.01%，CO、气态酸碱、臭氧、其他气态氧化剂符合药典要求，水分含量达标；
5. 随货提供产品质量合格证。

	2
	医用氧气
	10L，静止压力
（20℃）≥12.5MPa

	瓶
	100
	1. 执行标准：《中华人民共和国药典》，氧纯度≥99.5%；
2. 20℃静置压力≥12.5MPa；
3. 无缝钢制医用氧气瓶，气瓶在检验有效期内，瓶身标识完整；
4. 各项杂质指标符合医用氧药典标准，随货附带产品合格证。

	3
	高纯二氧化碳
	40L，净重20KG
	瓶
	50
	1. 纯度≥99.999%（5N 高纯二氧化碳）；
2. 40L 钢瓶充装，液态二氧化碳净重 20kg；
3. 钢瓶符合 GB 标准，气瓶有效检定期内，瓶阀完好无泄漏； 
4. 杂质含量低，适用于焊接、实验室等场景，供货附带质量检测单。

	4
	高纯乙炔气
	40L，净重≥3KG
	瓶
	10
	1. 溶解乙炔，乙炔纯度≥99.9%；
2. 40L 溶解乙炔钢瓶，瓶内乙炔净重≥3kg，瓶内填料、丙酮含量符合 GB11638；
3. 气瓶在检验有效期内，防爆、安全附件齐全；
4. 适用于焊接切割，随货提供产品质量证明文件。

	5
	氦气
	2L，静止压力（20℃）≥12.5MPa
	瓶
	10
	1. 执行标准 GB 4844.2，高纯氦，纯度≥99.999%；2. 20℃静置压力≥12.5MPa；
2. 2L 钢质无缝气瓶，气瓶在检验有效期内，瓶阀完好，标识清晰；
3. 杂质含量达标，水分、氧、氮等杂质指标符合高纯氦标准；
4. 随货附带产品质量合格证。

	6
	标准气
	40L标准气
（Co0.3%He14.1%O221%N2平衡）
	瓶
	10
	1. 组分摩尔分数：CO：0.3%，He：14.1%，O₂：21%，氮气为平衡气； 
2. 气体标准物质，采用称量法配制，量值可溯源，组分不确定度≤±2%；
3. 40L 高压无缝气瓶，充装压力 10MPa，气瓶有效检定期内；
4. 适用于肺功能仪校准，组分均匀、稳定性好，提供国家标准物质证书；
5. 随货附带证书、检测报告。

	7
	标准气
	10L标准气
（Co0.3%He14.1%O221%N2平衡）
	瓶
	10
	1. 组分摩尔分数：CO：0.3%，He：14.1%，O₂：21%，氮气为平衡气；
2. 气体标准物质，称量法配制，量值溯源，组分不确定度≤±2%；
3. 10L 高压无缝气瓶，充装压力 10MPa，气瓶检验有效期内；
4. 用于肺功能测试仪校准，气体混匀性好，有效期≥12 个月；
5. 供货附带标准物质证书及检测报告。



三、其他要求
1、中标人所提供的投标产品必须是合格的、未曾使用过的全新产品，所采用的原料优良、质量上乘，原材料、辅料、成品均须符合相应的国家标准和行业标准的要求，如相关标准有更新、按最新标准执行。
2、中标人负责提供的服务包含：医用瓶装气体的充装、搬运、运输、送货上门、人工装卸、技术支持与售后服务。供应商自行配置相应的运输、配送工具及送货人员，所有产品的运输安全均由中标人负责。如国家对此类产品的运输、储存、中转、装卸有特殊要求的，中标人负责办理相关手续并承担一切费用。
3、如因中标人供货不及时或成交货物质量不合格发生的事故，使采购人遭受损失的，中标人应承担一切责任，并赔偿损失。
4、中标人负责充装气瓶的保养和定期检验，并提供相应检测报告给采购人存档，保证气瓶及配套设施在使用期间符合特种设备相关法规要求。如因中标人未按要求对气瓶及配套设施进行维修维护和定期检测而发生安全生产事故的，中标人应承担一切责任，并赔偿损失。


	商务要求

	报价要求
	报价包括货物的价款、产品的包装、充装、运输、装卸费、人工、辅材、杂配件、保险、管理服务成本、法定税费和利润等一切应尽费用，成交后采购人不再另行支付额外费用。（提示：供应商报价时应充分考虑各项投标成本、税金等与本项目相关的一切费用，以及未来市场价格变动等风险）

	交货期
	1、交货期：根据采购人需求分批送货，中标人在接到采购人通知后24小时内完成供货。如接到采购人的紧急需求，3小时内将满足应急供应量的指定规格气体送达指定地点，并根据实际情况提供不间断的持续供给。
2、交货地点：采购人指定地点

	验收要求
	1、供货时中标人应提供货物清单、合格证等材料，产品抵达现场后，中标人需指派人员与采购人共同进行清点和验收。若产品的各项参数指标及配置均达到技术指标要求，则视为产品验收合格。
2、若在验收过程中发现产品数量与供货清单存在差异，中标人应负责在24小时内补充缺少的产品或回收多余部分。若中标人提供的产品质量或规格型号不符合招标文件及合同规定，采购人有权拒绝接收产品。双方人员应对供货中存在的问题进行详细记录形成现场记录或备忘录并签字确认，备忘录可作为退货、换货和追责的有效依据。中标人需负责更换全新的产品，并承担由此给采购人造成的所有损失。
3、中标人需承担供货时产品质量抽样检测的相关费用以及项目验收时发生的一切费用。
4、验收标准
1）项目采购文件及供应商响应文件中的“货物需求偏离表”，逐条验收；
2）项目采购文件及供应商响应文件中的“商务条款偏离表”，逐条验收；
3）供应商响应文件中其他技术、服务、商务性的说明、承诺事项，逐条验收；
4）国家相关法律、法规、标准和规范等。

	质保期及售后要求
	1、所有货物质保期至少1年（自交货并验收合格之日起计），如国家或相关行业标准有要求的，应按相关标准执行。
2、中标人负责送货上门、安装调试合格（不额外收费），须派出有相应资格的技术人员到现场负责安装调试，直至正常使用。按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，以上产品必须是具备厂家合法渠道的。
3、在质保期内，如采购人发现货物存在质量问题，或采购人发现其他故障，中标人应在接到通知后的1小时内做出响应，并在24小时内进行处理。处理方式包括气体检验、更换气瓶等，确保用户的正常使用。
4、中标人应建立包括供货方档案、用户档案在内的质量管理制度，并有完整真实的购进、销售和退货记录，针对医用瓶装气体储存有效期问题，有严防过期气体被临床使用的措施，严禁提供过期不合格的医用瓶装气体。
5、为保证货物供应能够及时、全套专用设备及配套设施能安全运行，中标人需配备充足的全方面售后服务人员提供全天候服务；
6、中标人应建立相应应急供应和故障排除预案，能做到24小时*7天应急紧急抢修和故障处理，遇紧急情况能采取控制措施，避免事态恶化。
7、出厂时应附有合格证；验收时需出具合格证及批次信息。

	结算及付款方式
	1、结算以实际供应业务量为准（中标单价*实际供应数量），费用按月度进行支付，中标人开具合法合规的足额发票，并提供付款材料至采购人，采购人完成付款审批手续后15个工作日将上月费用汇至中标人指定账户。
2、如发现供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法合规发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，供应商不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由供应商承担。











1

（3）报价单
	序号
	货物名称
	规格
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	1
	医用氧气
	40L
	瓶
	
	
	

	2
	医用氧气
	10L
	瓶
	
	
	

	3
	高纯二氧化碳
	40L
	瓶
	
	
	

	4
	高纯乙炔气
	40L
	瓶
	
	
	

	5
	氦气
	2L
	瓶
	
	
	

	6
	标准气
	40L
	瓶
	
	
	

	7
	标准气
	10L
	瓶
	
	
	

	合计金额：                     （¥           ）



（提示：供应商报价时应充分考虑各项投标成本、税金等与本项目相关的一切费用，以及未来市场价格变动等风险）

（4）产品检测报告复印件并加盖公章；

（5）提供自2024年1月1日以来同类项目业绩至少三份（提供合同关键页、成交公告等证明材料）；
